配管口径算定表

１　換算管長を求める

９０°エルボ、　　　４５°エルボ       逆止弁             仕切弁

ベンド使用個数　　  使用個数          使用個数           使用個数

（　　×　　）＋（　　×　　）＋（　　×　　）＋（　　×　　）

Ａ表の数値         Ａ表の数値        Ａ表の数値         Ａ表の数値

＝　　　ｍ（換算管長）

Ａ表

| 種別 | 口径 （ｍｍ） | ９０° エルボ | ９０° ベント | ４５° エルボ | 逆止弁 | 仕切弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＳＵＳ （ステンレス） | １００ | ３.２ | ― | １.５ | ８.７ | ０.７ |
|  | １２５ | ３.９ | ― | １.８ | １０.９ | ０.８ |
| ＰＥ （ポリエチレン） | ＰＷＡ１００ | ５.５ |  | １.０ |  |  |
|  | ＪＷＷＡ１００ | ５.９ |  | １.１ |  |  |
|  | １２５ | ７.４ |  | １.４ |  |  |
|  | １５０ | ― |  | １.９ |  |  |

※ＰＷＡ　配水用ポリエチレン

※ＪＷＷＡ　日本水道協会規格

２　管長を求める

実際の管長　　　　前１の換算管長　　管長

ｍ　＋　　　　　ｍ　　＝　　　　ｍ

３　摩擦損失水頭を求める

前２の管長　　　　Ｂ表の数値　　　　摩擦損失水頭

ｍ　×　　　　　ｍ　　＝　　　　ｍ

４　損失水頭を求める

前３の摩擦損　　　採水口からの落差

ｍ　＋　　　　　ｍ　　＝　　　　ｍ

ｍ　＜　６.６０ｍ　ならば給水可能

※上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。

| 種別 | 口径（ｍｍ） | 定数 |
| --- | --- | --- |
| ＳＵＳ | １００ | ０.０４４６ |
|  | １２５ | ０.０１５５ |
| ＰＥ | ＰＷＡ１００ | ０.０６１２ |
|  | ＪＷＷＡ１００ | ０.０４１８ |
|  | １２５ | ０.０１１７ |
|  | １５０ | ０.０１ |

Ｂ表